## Kopsavilkums
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem
Pasūtītājs: Latvijas Banka
Izpildītājs:
Būves nosaukums: Latvija Bankas ēkas Bezdelīgu ielā 3, Rīgā, drošības un energoefektivitātes pilnveide
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  |  | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi
1 |  | Būvlaukuma sagatavošana
2 |  | Tērauda norobežojošo konstrukciju montāža Z-1
3 |  | Tērauda norobežojošo konstrukciju montāža Z-2
4 |  | Tērauda norobežojošo konstrukciju montāža Z-3
5 |  | Tērauda norobežojošo konstrukciju montāža Z-4
6 |  | Parapeta aizsardzības metāla konstrukciju montāža Z-5
7 |  | Sienas aizsardzības metāla konstrukciju montāža Z-6
8 |  | Saules elektrostacijas izbūve
Kopā
Virsizdevumi (%)
t.sk. darba aizsardzība
Peļņa (%)
Pavisam kopā

## Būvlaukums
Lokālā tāme Nr.1
Būvlaukuma sagatavošana
Pasūtītājs: Latvijas Banka
Izpildītājs:
Būves nosaukums: Latvija Bankas ēkas Bezdelīgu ielā 3, Rīgā, drošības un energoefektivitātes pilnveide
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
Būvlaukuma iekārtošana
1 | Saliekamā nožogojuma ar vārtiem uzstādīšana un demontāža. | m | 90
2 | Informatīvās tāfeles uzstādīšana | kpl | 1
3 | Ģērbtuvju, personāla, būvmateriālu konteineru uzstādīšana. | gb | 4
4 | Sastatņu kāpņu H=5m L=12m (strādnieku iekļūšanai objektā) montāža uz ēkas terasēm | kpl | 1
5 | Ugunsdzēšanas inventāra stenda novietošana. | kpl | 1
6 | Pagaidu pieslēgums pie elektrotīkliem (komplektā ar elektrības skaitītāju) | kpl | 1
7 | Pagaidu pieslēgums pie ūdensvada | kpl | 1
8 | Teritorijas uzkopšana pēc darbu pabeigšanas | kpl | 1
9 | Izpilddokumentācijas sagatavošana | kpl | 1
Būvlaukuma uzturēšana
10 | Saliekamā nožogojuma īre. | mēneši | 5
11 | Strādājošo sadzīves telpu vagoniņa īre 2 gab. | mēneši | 5
12 | Sastatņu kāpņu īre | mēneši | 5
13 | Slēgtas materiālu noliktavas konteinera īre 1 gab. | mēneši | 5
14 | Biotualetes uzstādīšana un īre 1 gab. | mēneši | 5
15 | Atkritumu konteinera īre | mēneši | 5
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24.09%)

## Z-1
Lokālā tāme Nr.2
Tērauda norobežojošo konstrukciju montāža Z-1
Pasūtītājs: Latvijas Banka
Izpildītājs:
Būves nosaukums: Latvija Bankas ēkas Bezdelīgu ielā 3, Rīgā, drošības un energoefektivitātes pilnveide
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
Zona Z-1
1 | Tērauda konstrukciju pamatu izgatavošana un montāža, TP-1 (AR-4-1), konstrukcija karsti cinkota | gb | 34
2 | metāla plāksne 150x300x5 mm | gb | 34
3 | metāla plāksne 120x30x3 mm | gb | 68
4 | vītņstienis Ø8 l=150-200 mm | gb | 68
5 | uzgrieznis M8 | gb | 136
6 | kausuzgrieznis M8 | gb | 68
7 | paplāksnis M8 | gb | 136
8 | Siju savienojuma elements (AR-24) | gb | 24
9 | metāla plāksne 200x130x4 mm | gb | 24
10 | uzgrieznis M8 | gb | 96
11 | kausuzgrieznis M8 | gb | 96
12 | paplāksnis M8 | gb | 96
13 | Vītņu skava Ø8 | gb | 48
14 | Tērauda norobežojošo konstrukciju izgatavošana un montāža TS-1, konstrukcija karsti cinkota | gb | 9
15 | profilcaurule 60x60x3 mm l=6m | gb | 9
16 | Tērauda norobežojošo konstrukciju izgatavošana un montāža TS-2, konstrukcija karsti cinkota | gb | 8
17 | profilcaurule 60x60x3 mm l=5.76m | gb | 8
18 | Tērauda norobežojošo konstrukciju izgatavošana un montāža TS-3, konstrukcija karsti cinkota | gb | 10
19 | leņķis 50x50x4 mm l=6m | gb | 10
20 | profilcaurule 30x30x3 mm l=0.45m ar četriem troses montāžas atvērumiem | gb | 30
21 | Tērauda norobežojošo konstrukciju izgatavošana un montāža TS-3-1, konstrukcija karsti cinkota | gb | 2
22 | leņķis 50x50x4 mm l=6m | gb | 2
23 | profilcaurule 30x30x3 mm l=0.45m ar četriem troses montāžas atvērumiem | gb | 4
24 | profilcaurule 30x30x3 mm l=2m ar četriem troses montāžas atvērumiem | gb | 2
25 | Tērauda norobežojošo konstrukciju izgatavošana un montāža TS-3-2, konstrukcija karsti cinkota | gb | 2
26 | leņķis 50x50x4 mm l=6m | gb | 2
27 | profilcaurule 30x30x3 mm l=0.45m ar četriem troses montāžas atvērumiem | gb | 4
28 | profilcaurule 30x30x3 mm l=2m ar četriem troses montāžas atvērumiem | gb | 4
29 | Tērauda norobežojošo konstrukciju izgatavošana un montāža TS-4, konstrukcija karsti cinkota | gb | 4
30 | leņķis 50x50x4 mm l=5.34m | gb | 4
31 | profilcaurule 30x30x3 mm l=0.45m ar četriem troses montāžas atvērumiem | gb | 12
32 | Tērauda norobežojošo konstrukciju izgatavošana un montāža TS-5, konstrukcija karsti cinkota | gb | 3
33 | leņķis 50x50x4 mm l=2m | gb | 3
34 | profilcaurule 30x30x3 mm l=0.45m ar četriem troses montāžas atvērumiem | gb | 9
35 | Cinkotas montāžas skavas | gb | 60
36 | Vītņu skava Ø8 | gb | 60
37 | uzgrieznis M8 | gb | 120
38 | paplāksnis M8 | gb | 120
39 | Nerūsējošā tērauda trose 6x19+WSC/133 stieples ar troses gala apdari un spriegotāju, garums 20m | kpl | 20
40 | Uz jumta plaknes esošo oļu izlīdzināšana zem kontrukcijas pamatiem | kpl | 1
41 | Montāžas materiāli | kpl | 1
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24.09%)
Piezīme: Visas metāla konstrukcijas karsti cinkotas un krāsotas, krāsas tonis RAL9007.

## Z-2
Lokālā tāme Nr.3
Tērauda norobežojošo konstrukciju montāža Z-2
Pasūtītājs: Latvijas Banka
Izpildītājs:
Būves nosaukums: Latvija Bankas ēkas Bezdelīgu ielā 3, Rīgā, drošības un energoefektivitātes pilnveide
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
Zona Z-2
1 | Tērauda konstrukciju pamatu izgatavošana un montāža, TP-1 (AR-4-1), konstrukcija karsti cinkota | gb | 54
2 | metāla plāksne 150x300x5 mm | gb | 54
3 | metāla plāksne 120x30x3 mm | gb | 108
4 | vītņstienis Ø8 l=150-200 mm | gb | 108
5 | uzgrieznis M8 | gb | 216
6 | kausuzgrieznis M8 | gb | 108
7 | paplāksnis M8 | gb | 216
8 | Siju savienojuma elements (AR-24) | gb | 24
9 | metāla plāksne 200x130x4 mm | gb | 24
10 | uzgrieznis M8 | gb | 96
11 | kausuzgrieznis M8 | gb | 96
12 | paplāksnis M8 | gb | 96
13 | Vītņu skava Ø8 | gb | 48
14 | Tērauda norobežojošo konstrukciju izgatavošana un montāža TR-1, konstrukcija karsti cinkota | gb | 9
15 | profilcaurule 60x60x3 mm l=5.075m | gb | 18
16 | leņķis 50x50x4 mm l=0.9m | gb | 54
17 | profilcaurule 30x30x3 mm l=0.45m ar četriem troses montāžas atvērumiem | gb | 108
18 | Cinkotas montāžas skavas | gb | 60
19 | Vītņu skava Ø8 | gb | 60
20 | uzgrieznis M8 | gb | 120
21 | paplāksnis M8 | gb | 120
22 | Nerūsējošā tērauda trose 6x19+WSC/133 stieples ar troses gala apdari un spriegotāju, garums 20m | kpl | 12
23 | Uz jumta plaknes esošo oļu izlīdzināšana zem kontrukcijas pamatiem | kpl | 1
24 | Montāžas materiāli | kpl | 1
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24.09%)
Piezīme: Visas metāla konstrukcijas karsti cinkotas un krāsotas, krāsas tonis RAL9007.

## Z-3
Lokālā tāme Nr.4
Tērauda norobežojošo konstrukciju montāža Z-3
Pasūtītājs: Latvijas Banka
Izpildītājs:
Būves nosaukums: Latvija Bankas ēkas Bezdelīgu ielā 3, Rīgā, drošības un energoefektivitātes pilnveide
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
Zona Z-3-1
1 | Tērauda konstrukciju pamatu izgatavošana un montāža, TP-1 (AR-9-1), konstrukcija karsti cinkota | gb | 14
2 | metāla plāksne 150x300x5 mm | gb | 14
3 | metāla plāksne 120x30x3 mm | gb | 28
4 | vītņstienis Ø8 l=150-200 mm | gb | 28
5 | uzgrieznis M8 | gb | 56
6 | kausuzgrieznis M8 | gb | 28
7 | paplāksnis M8 | gb | 56
8 | Tērauda norobežojošo konstrukciju izgatavošana un montāža TS-1, konstrukcija karsti cinkota | gb | 2
9 | profilcaurule 60x60x3 mm l=6.8m | gb | 2
10 | Tērauda norobežojošo konstrukciju izgatavošana un montāža TS-2, konstrukcija karsti cinkota | gb | 9
11 | profilcaurule 60x60x3 mm l=6m | gb | 1
12 | Tērauda norobežojošo konstrukciju izgatavošana un montāža TS-3, konstrukcija karsti cinkota | gb | 1
13 | profilcaurule 60x60x3 mm l=5.6m | gb | 1
14 | Tērauda norobežojošo konstrukciju izgatavošana un montāža TS-4, konstrukcija karsti cinkota | gb | 1
15 | profilcaurule 60x60x3 mm l=2.4m | gb | 1
16 | Tērauda norobežojošo konstrukciju izgatavošana un montāža TS-5, konstrukcija karsti cinkota | gb | 1
17 | profilcaurule 60x60x3 mm l=0.6m | gb | 1
18 | Siju savienojuma elements (AR-24) | gb | 3
19 | metāla plāksne 200x130x4 mm | gb | 3
20 | uzgrieznis M8 | gb | 12
21 | kausuzgrieznis M8 | gb | 12
22 | paplāksnis M8 | gb | 12
23 | Vītņu skava Ø8 | gb | 12
24 | Tērauda norobežojošo konstrukciju izgatavošana un montāža TS-6, konstrukcija karsti cinkota | gb | 3
25 | leņķis 50x50x4 mm l=6m | gb | 3
26 | profilcaurule 30x30x3 mm l=0.45m ar četriem troses montāžas atvērumiem | gb | 9
27 | Tērauda norobežojošo konstrukciju izgatavošana un montāža TS-7, konstrukcija karsti cinkota | gb | 3
28 | leņķis 50x50x4 mm l=3.8m | gb | 3
29 | profilcaurule 30x30x3 mm l=0.45m ar četriem troses montāžas atvērumiem | gb | 6
30 | Tērauda norobežojošo konstrukciju izgatavošana un montāža TS-8, konstrukcija karsti cinkota | gb | 1
31 | leņķis 50x50x4 mm l=3.1m | gb | 1
32 | profilcaurule 30x30x3 mm l=0.45m ar četriem troses montāžas atvērumiem | gb | 2
33 | Tērauda norobežojošo konstrukciju izgatavošana un montāža TS-9, konstrukcija karsti cinkota | gb | 1
34 | leņķis 50x50x4 mm l=0.2m | gb | 1
35 | profilcaurule 30x30x3 mm l=0.45m ar četriem troses montāžas atvērumiem | gb | 1
36 | Cinkotas montāžas skavas | gb | 12
37 | Vītņu skava Ø8 | gb | 12
38 | uzgrieznis M8 | gb | 24
39 | paplāksnis M8 | gb | 24
40 | Nerūsējošā tērauda trose 6x19+WSC/133 stieples ar troses gala apdari un spriegotāju, garums 20m | kpl | 5
41 | Uz jumta plaknes esošo oļu izlīdzināšana zem kontrukcijas pamatiem | kpl | 1
42 | Montāžas materiāli | kpl | 1
Zona Z-3-2
43 | Tērauda konstrukciju pamatu izgatavošana un montāža, TP-1 (AR-9-1), konstrukcija karsti cinkota | gb | 31
44 | metāla plāksne 150x300x5 mm | gb | 31
45 | metāla plāksne 120x30x3 mm | gb | 62
46 | vītņstienis Ø8 l=150-200 mm | gb | 62
47 | uzgrieznis M8 | gb | 124
48 | kausuzgrieznis M8 | gb | 62
49 | paplāksnis M8 | gb | 124
50 | Tērauda norobežojošo konstrukciju izgatavošana un montāža TS-1, konstrukcija karsti cinkota | gb | 7
51 | profilcaurule 60x60x3 mm l=6m | gb | 7
52 | Tērauda norobežojošo konstrukciju izgatavošana un montāža TS-2, konstrukcija karsti cinkota | gb | 5
53 | profilcaurule 60x60x3 mm l=5.7m | gb | 5
54 | Siju savienojuma elements (AR-24) | gb | 12
55 | metāla plāksne 200x130x4 mm | gb | 12
56 | uzgrieznis M8 | gb | 48
57 | kausuzgrieznis M8 | gb | 48
58 | paplāksnis M8 | gb | 48
59 | Vītņu skava Ø8 | gb | 24
60 | Tērauda norobežojošo konstrukciju izgatavošana un montāža TS-3, konstrukcija karsti cinkota | gb | 11
61 | leņķis 50x50x4 mm l=6m | gb | 11
62 | profilcaurule 30x30x3 mm l=0.45m ar četriem troses montāžas atvērumiem | gb | 33
63 | Tērauda norobežojošo konstrukciju izgatavošana un montāža TS-4, konstrukcija karsti cinkota | gb | 4
64 | leņķis 50x50x4 mm l=3m | gb | 4
65 | profilcaurule 30x30x3 mm l=0.45m ar četriem troses montāžas atvērumiem | gb | 8
66 | Tērauda norobežojošo konstrukciju izgatavošana un montāža TS-5, konstrukcija karsti cinkota | gb | 4
67 | leņķis 50x50x4 mm l=2.7m | gb | 4
68 | profilcaurule 30x30x3 mm l=0.45m ar četriem troses montāžas atvērumiem | gb | 4
69 | Tērauda norobežojošo konstrukciju izgatavošana un montāža TS-6, konstrukcija karsti cinkota | gb | 3
70 | leņķis 50x50x4 mm l=3m | gb | 3
71 | profilcaurule 30x30x3 mm l=0.45m ar četriem troses montāžas atvērumiem | gb | 6
72 | Cinkotas montāžas skavas | gb | 43
73 | Vītņu skava Ø8 | gb | 43
74 | uzgrieznis M8 | gb | 86
75 | paplāksnis M8 | gb | 86
76 | Nerūsējošā tērauda trose 6x19+WSC/133 stieples ar troses gala apdari un spriegotāju, garums 20m | kpl | 10
77 | Uz jumta plaknes esošo oļu izlīdzināšana zem kontrukcijas pamatiem | kpl | 1
78 | Montāžas materiāli | kpl | 1
Zona Z-3-3
79 | Tērauda konstrukciju pamatu izgatavošana un montāža, TP-1 (AR-9-1), konstrukcija karsti cinkota | gb | 4
80 | metāla plāksne 150x300x5 mm | gb | 4
81 | metāla plāksne 120x30x3 mm | gb | 8
82 | vītņstienis Ø8 l=150-200 mm | gb | 8
83 | uzgrieznis M8 | gb | 16
84 | kausuzgrieznis M8 | gb | 8
85 | paplāksnis M8 | gb | 16
86 | Tērauda norobežojošo konstrukciju izgatavošana un montāža TS-1, konstrukcija karsti cinkota | gb | 2
87 | profilcaurule 60x60x3 mm l=4m | gb | 2
88 | Tērauda norobežojošo konstrukciju izgatavošana un montāža TS-2, konstrukcija karsti cinkota | gb | 2
89 | leņķis 50x50x4 mm l=5m | gb | 2
90 | profilcaurule 30x30x3 mm l=0.45m ar četriem troses montāžas atvērumiem | gb | 8
91 | Tērauda norobežojošo konstrukciju izgatavošana un montāža TS-3, konstrukcija karsti cinkota | gb | 1
92 | leņķis 50x50x4 mm l=3.6m | gb | 1
93 | profilcaurule 30x30x3 mm l=0.45m ar četriem troses montāžas atvērumiem | gb | 3
94 | Cinkotas montāžas skavas | gb | 6
95 | Vītņu skava Ø8 | gb | 6
96 | uzgrieznis M8 | gb | 12
97 | paplāksnis M8 | gb | 12
98 | Nerūsējošā tērauda trose 6x19+WSC/133 stieples ar troses gala apdari un spriegotāju, garums 20m | kpl | 2
99 | Uz jumta plaknes esošo oļu izlīdzināšana zem kontrukcijas pamatiem | kpl | 1
100 | Montāžas materiāli | kpl | 1
Zona Z-3-4
101 | Tērauda konstrukciju pamatu izgatavošana un montāža, TP-1 (AR-9-1), konstrukcija karsti cinkota | gb | 48
102 | metāla plāksne 150x300x5 mm | gb | 48
103 | metāla plāksne 120x30x3 mm | gb | 96
104 | vītņstienis Ø8 l=150-200 mm | gb | 96
105 | uzgrieznis M8 | gb | 192
106 | kausuzgrieznis M8 | gb | 96
107 | paplāksnis M8 | gb | 192
108 | Tērauda norobežojošo konstrukciju izgatavošana un montāža TS-1, konstrukcija karsti cinkota | gb | 6
109 | profilcaurule 60x60x3 mm l=6m | gb | 6
110 | Tērauda norobežojošo konstrukciju izgatavošana un montāža TS-2, konstrukcija karsti cinkota | gb | 6
111 | profilcaurule 60x60x3 mm l=2m | gb | 6
112 | Tērauda norobežojošo konstrukciju izgatavošana un montāža TS-3, konstrukcija karsti cinkota | gb | 10
113 | leņķis 50x50x4 mm l=6m | gb | 10
114 | profilcaurule 30x30x3 mm l=0.45m ar četriem troses montāžas atvērumiem | gb | 30
115 | Tērauda norobežojošo konstrukciju izgatavošana un montāža TS-4, konstrukcija karsti cinkota | gb | 2
116 | leņķis 50x50x4 mm l=4.6m | gb | 2
117 | profilcaurule 30x30x3 mm l=0.45m ar četriem troses montāžas atvērumiem | gb | 6
118 | Tērauda norobežojošo konstrukciju izgatavošana un montāža TS-5, konstrukcija karsti cinkota | gb | 2
119 | leņķis 50x50x4 mm l=2.7m | gb | 2
120 | Cinkotas montāžas skavas | gb | 36
121 | Vītņu skava Ø8 | gb | 36
122 | uzgrieznis M8 | gb | 72
123 | paplāksnis M8 | gb | 72
124 | Nerūsējošā tērauda trose 6x19+WSC/133 stieples ar troses gala apdari un spriegotāju, garums 20m | kpl | 10
125 | Uz jumta plaknes esošo oļu izlīdzināšana zem kontrukcijas pamatiem | kpl | 1
126 | Montāžas materiāli | kpl | 1
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24.09%)
Piezīme: Visas metāla konstrukcijas karsti cinkotas un krāsotas, krāsas tonis RAL9007.

## Z-4
Lokālā tāme Nr.5
Tērauda norobežojošo konstrukciju montāža Z-4
Pasūtītājs: Latvijas Banka
Izpildītājs:
Būves nosaukums: Latvija Bankas ēkas Bezdelīgu ielā 3, Rīgā, drošības un energoefektivitātes pilnveide
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
1. posms BK-02
1 | Dzelzsbetona pamatu P izgatavošana un montāža (BK 7-1) | kpl | 50
2 | armatūra Ø8mm BSt500 | m | 675
3 | enkurbulta Ø16 l=800 mm | gb | 200
4 | palīgmateriāli (distanceri, armatūras sienamā stieple u.c.) | kpl | 50
5 | betons C30/37W12H200 | m³ | 3.6
6 | uzgrieznis M16 | gb | 200
7 | kausuzgrieznis M16 | gb | 100
8 | paplāksnis M16 | gb | 200
9 | Metāla sijas S1 izgatavošana un montāža. Sija karsti cinkota. | m | 151
10 | kvadrātcaurule 100x100x4mm | m | 151
11 | metāla plāksne 260x260x10 mm ar četriem urbumiem Ø19 mm un Ø12 mm | gb | 50
12 | metāla plāksne 180x140x8 mm ar četriem urbumiem M12 | gb | 60
13 | uzgrieznis M10 | gb | 240
14 | cinkota skrūve M10 l=35 mm | gb | 240
15 | paplāksnis M10 | gb | 240
16 | Metāla sijas izgatavošana un montāža S2. Sija karsti cinkota. | m | 425
17 | kvadrātcaurule 80x80x4 mm | m | 425
18 | metāla plāksne 160x120x8 mm ar četriem urbumiem M12 | gb | 80
19 | leņķis 50x50x3 ar diviem urbumiem Ø13 mm l=220 mm | gb | 250
20 | Vītņu skava Ø10 mm l=650 mm | gb | 250
21 | uzgrieznis M10 | gb | 500
22 | paplāksnis M10 | gb | 500
23 | Stiprinājuma pie parapeta izgatavošana un montāža. Detaļa karsti cinkota. | gb | 40
24 | kvadrātcaurule 110x110x3 mm | m | 6.1
25 | metāla plāksne 200x140x4 mm ar četriem urbumiem Ø13 mm | gb | 40
26 | enkurskrūve betonam 10x120 mm | gb | 160
27 | Uz jumta plaknes esošo oļu izlīdzināšana zem kontrukcijas pamatiem | kpl | 1
28 | Montāžas materiāli | kpl | 1
2. posms BK-03
29 | Dzelzsbetona pamatu P izgatavošana un montāža (BK 7-1) | kpl | 28
30 | armatūra Ø8mm BSt500 | m | 378
31 | enkurbulta Ø16 l=800 mm | gb | 112
32 | palīgmateriāli (distanceri, armatūras sienamā stieple u.c.) | kpl | 28
33 | betons C30/37W12H200 | m³ | 2.016
34 | uzgrieznis M16 | gb | 112
35 | kausuzgrieznis M16 | gb | 56
36 | paplāksnis M16 | gb | 112
37 | Metāla sijas S1 izgatavošana un montāža. Sija karsti cinkota. | m | 81
38 | kvadrātcaurule 100x100x4mm | m | 81
39 | metāla plāksne 260x260x10 mm ar četriem urbumiem Ø19 mm un Ø12 mm | gb | 28
40 | metāla plāksne 180x140x8 mm ar četriem urbumiem M12 | gb | 30
41 | uzgrieznis M10 | gb | 120
42 | cinkota skrūve M10 l=35 mm | gb | 120
43 | paplāksnis M10 | gb | 120
44 | Metāla sijas izgatavošana un montāža S2. Sija karsti cinkota. | m | 139
45 | kvadrātcaurule 80x80x4 mm | m | 139
46 | metāla plāksne 160x120x8 mm ar četriem urbumiem M12 | gb | 40
47 | leņķis 50x50x3 ar diviem urbumiem Ø13 mm l=220 mm | gb | 140
48 | Vītņu skava Ø10 mm l=650 mm | gb | 140
49 | uzgrieznis M10 | gb | 280
50 | paplāksnis M10 | gb | 280
51 | Stiprinājuma pie parapeta izgatavošana un montāža. Detaļa karsti cinkota. | gb | 16
52 | kvadrātcaurule 110x110x3 mm | m | 2.5
53 | metāla plāksne 200x140x4 mm ar četriem urbumiem Ø13 mm | gb | 16
54 | enkurskrūve betonam 10x120 mm | gb | 64
55 | Uz jumta plaknes esošo oļu izlīdzināšana zem kontrukcijas pamatiem | kpl | 1
56 | Montāžas materiāli | kpl | 1
3. posms BK-04
57 | Dzelzsbetona pamatu P izgatavošana un montāža (BK 7-1) | kpl | 49
58 | armatūra Ø8mm BSt500 | m | 661.5
59 | enkurbulta Ø16 l=800 mm | gb | 196
60 | palīgmateriāli (distanceri, armatūras sienamā stieple u.c.) | kpl | 49
61 | betons C30/37W12H200 | m³ | 3.528
62 | uzgrieznis M16 | gb | 196
63 | kausuzgrieznis M16 | gb | 98
64 | paplāksnis M16 | gb | 196
65 | Metāla sijas S1 izgatavošana un montāža. Sija karsti cinkota. | m | 140
66 | kvadrātcaurule 100x100x4mm | m | 140
67 | metāla plāksne 260x260x10 mm ar četriem urbumiem Ø19 mm un Ø12 mm | gb | 49
68 | metāla plāksne 180x140x8 mm ar četriem urbumiem M12 | gb | 60
69 | uzgrieznis M10 | gb | 240
70 | cinkota skrūve M10 l=35 mm | gb | 240
71 | paplāksnis M10 | gb | 240
72 | Metāla sijas izgatavošana un montāža S2. Sija karsti cinkota. | m | 430
73 | kvadrātcaurule 80x80x4 mm | m | 430
74 | metāla plāksne 160x120x8 mm ar četriem urbumiem M12 | gb | 80
75 | leņķis 50x50x3 ar diviem urbumiem Ø13 mm l=220 mm | gb | 230
76 | Vītņu skava Ø10 mm l=650 mm | gb | 230
77 | uzgrieznis M10 | gb | 460
78 | paplāksnis M10 | gb | 460
79 | Stiprinājuma pie parapeta izgatavošana un montāža. Detaļa karsti cinkota. | gb | 16
80 | kvadrātcaurule 110x110x3 mm | m | 2.5
81 | metāla plāksne 200x140x4 mm ar četriem urbumiem Ø13 mm | gb | 16
82 | enkurskrūve betonam 10x120 mm | gb | 64
83 | Uz jumta plaknes esošo oļu izlīdzināšana zem kontrukcijas pamatiem | kpl | 1
84 | Montāžas materiāli | kpl | 1
4. posms BK-05
85 | Dzelzsbetona pamatu P izgatavošana un montāža (BK 7-1) | kpl | 29
86 | armatūra Ø8mm BSt500 | m | 391.5
87 | enkurbulta Ø16 l=800 mm | gb | 116
88 | palīgmateriāli (distanceri, armatūras sienamā stieple u.c.) | kpl | 29
89 | betons C30/37W12H200 | m³ | 2.088
90 | uzgrieznis M16 | gb | 116
91 | kausuzgrieznis M16 | gb | 58
92 | paplāksnis M16 | gb | 116
93 | Metāla sijas S1 izgatavošana un montāža. Sija karsti cinkota. | m | 92
94 | kvadrātcaurule 100x100x4mm | m | 92
95 | metāla plāksne 260x260x10 mm ar četriem urbumiem Ø19 mm un Ø12 mm | gb | 29
96 | metāla plāksne 180x140x8 mm ar četriem urbumiem M12 | gb | 30
97 | uzgrieznis M10 | gb | 120
98 | cinkota skrūve M10 l=35 mm | gb | 120
99 | paplāksnis M10 | gb | 120
100 | Metāla sijas izgatavošana un montāža S2. Sija karsti cinkota. | m | 254
101 | kvadrātcaurule 80x80x4 mm | m | 254
102 | metāla plāksne 160x120x8 mm ar četriem urbumiem M12 | gb | 84
103 | leņķis 50x50x3 ar diviem urbumiem Ø13 mm l=220 mm | gb | 125
104 | Vītņu skava Ø10 mm l=650 mm | gb | 125
105 | uzgrieznis M10 | gb | 250
106 | paplāksnis M10 | gb | 250
107 | Stiprinājuma pie parapeta izgatavošana un montāža. Detaļa karsti cinkota. | gb | 10
108 | kvadrātcaurule 110x110x3 mm | m | 1.5
109 | metāla plāksne 200x140x4 mm ar četriem urbumiem Ø13 mm | gb | 10
110 | enkurskrūve betonam 10x120 mm | gb | 40
111 | Uz jumta plaknes esošo oļu izlīdzināšana zem kontrukcijas pamatiem | kpl | 1
112 | Montāžas materiāli | kpl | 1
5. posms BK-06
113 | Dzelzsbetona pamatu P izgatavošana un montāža (BK 7-1) | kpl | 28
114 | armatūra Ø8mm BSt500 | m | 378
115 | enkurbulta Ø16 l=800 mm | gb | 112
116 | palīgmateriāli (distanceri, armatūras sienamā stieple u.c.) | kpl | 28
117 | betons C30/37W12H200 | m³ | 2.016
118 | uzgrieznis M16 | gb | 112
119 | kausuzgrieznis M16 | gb | 56
120 | paplāksnis M16 | gb | 112
121 | Metāla sijas S1 izgatavošana un montāža. Sija karsti cinkota. | m | 105
122 | kvadrātcaurule 100x100x4mm | m | 105
123 | metāla plāksne 260x260x10 mm ar četriem urbumiem Ø19 mm un Ø12 mm | gb | 28
124 | metāla plāksne 180x140x8 mm ar četriem urbumiem M12 | gb | 35
125 | uzgrieznis M10 | gb | 140
126 | cinkota skrūve M10 l=35 mm | gb | 140
127 | paplāksnis M10 | gb | 140
128 | Metāla sijas izgatavošana un montāža S2. Sija karsti cinkota. | m | 339
129 | kvadrātcaurule 80x80x4 mm | m | 339
130 | metāla plāksne 160x120x8 mm ar četriem urbumiem M12 | gb | 113
131 | leņķis 50x50x3 ar diviem urbumiem Ø13 mm l=220 mm | gb | 146
132 | Vītņu skava Ø10 mm l=650 mm | gb | 146
133 | uzgrieznis M10 | gb | 292
134 | paplāksnis M10 | gb | 292
135 | Stiprinājuma pie parapeta izgatavošana un montāža. Detaļa karsti cinkota. | gb | 16
136 | kvadrātcaurule 110x110x3 mm | m | 2.5
137 | metāla plāksne 200x140x4 mm ar četriem urbumiem Ø13 mm | gb | 16
138 | enkurskrūve betonam 10x120 mm | gb | 64
139 | Uz jumta plaknes esošo oļu izlīdzināšana zem kontrukcijas pamatiem | kpl | 1
140 | Montāžas materiāli | kpl | 1
141 | Tērauda norobežojošo konstrukciju (AR-24) izgatavošana un montāža , konstrukcija karsti cinkota | gb | 40
142 | profilcaurule 30x30x3 mm l=0.4m ar četriem troses montāžas atvērumiem | gb | 20
143 | profilcaurule 30x30x3 mm l=0.3m ar četriem troses montāžas atvērumiem | gb | 20
144 | metāla plāksne 80x170x4 mm | gb | 20
145 | metāla plāksne 80x150x4 mm | gb | 20
146 | uzgrieznis M8 | gb | 160
147 | kausuzgrieznis M8 | gb | 160
148 | paplāksnis M8 | gb | 160
149 | Vītņu skava Ø8 | gb | 80
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24.09%)
Piezīme: Visas metāla konstrukcijas karsti cinkotas.

## Z-5
Lokālā tāme Nr.6
Parapeta aizsardzības metāla konstrukciju montāža Z-5
Pasūtītājs: Latvijas Banka
Izpildītājs:
Būves nosaukums: Latvija Bankas ēkas Bezdelīgu ielā 3, Rīgā, drošības un energoefektivitātes pilnveide
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
Parapeta aizsardzības metāla konstrukciju montāža
1 | Parapeta aizsardzības metāla konstrukcijas PT izgatavošana un montāža. Visas metāla konstrukcijas karsti cinkotas un krāsotas, krāsas tonis RAL9007. | gb | 59
2 | kvadrātcaurule 15x15x3 mm l=2.43m | gb | 413
3 | leņķis 35x18x4 mm l=0.795m | gb | 118
4 | apaļdzelzis Ø6, l=50mm ar slīpi šķeltu asu galu | gb | 3363
5 | apaļdzelzis Ø6, l=100mm ar slīpi šķeltu asu galu | gb | 3304
6 | Parapeta aizsardzības metāla konstrukcijas PT-1 izgatavošana un montāža. Visas metāla konstrukcijas karsti cinkotas un krāsotas, krāsas tonis RAL9007. | gb | 1
7 | kvadrātcaurule 15x15x3 mm l=1.785m | gb | 7
8 | leņķis 35x18x4 mm l=0.795m | gb | 2
9 | apaļdzelzis Ø6, l=50mm ar slīpi šķeltu asu galu | gb | 42
10 | apaļdzelzis Ø6, l=100mm ar slīpi šķeltu asu galu | gb | 42
11 | Parapeta aizsardzības metāla konstrukcijas PT-2 izgatavošana un montāža. Visas metāla konstrukcijas karsti cinkotas un krāsotas, krāsas tonis RAL9007. | gb | 1
12 | kvadrātcaurule 15x15x3 mm l=1.51m | gb | 7
13 | leņķis 35x18x4 mm l=0.795m | gb | 2
14 | apaļdzelzis Ø6, l=50mm ar slīpi šķeltu asu galu | gb | 35
15 | apaļdzelzis Ø6, l=100mm ar slīpi šķeltu asu galu | gb | 35
16 | Parapeta aizsardzības metāla konstrukcijas PT-3 izgatavošana un montāža. Visas metāla konstrukcijas karsti cinkotas un krāsotas, krāsas tonis RAL9007. | gb | 1
17 | kvadrātcaurule 15x15x3 mm l=1.265m | gb | 7
18 | leņķis 35x18x4 mm l=0.795m | gb | 2
19 | apaļdzelzis Ø6, l=50mm ar slīpi šķeltu asu galu | gb | 32
20 | apaļdzelzis Ø6, l=100mm ar slīpi šķeltu asu galu | gb | 28
21 | Parapeta aizsardzības metāla konstrukcijas PT-4 izgatavošana un montāža. Visas metāla konstrukcijas karsti cinkotas un krāsotas, krāsas tonis RAL9007. | gb | 1
22 | kvadrātcaurule 15x15x3 mm l=1.42m | gb | 7
23 | leņķis 35x18x4 mm l=0.795m | gb | 2
24 | apaļdzelzis Ø6, l=50mm ar slīpi šķeltu asu galu | gb | 32
25 | apaļdzelzis Ø6, l=100mm ar slīpi šķeltu asu galu | gb | 31
26 | Parapeta aizsardzības metāla konstrukcijas PT-5 izgatavošana un montāža. Visas metāla konstrukcijas karsti cinkotas un krāsotas, krāsas tonis RAL9007. | gb | 1
27 | kvadrātcaurule 15x15x3 mm l=1.446m | gb | 7
28 | leņķis 35x18x4 mm l=0.795m | gb | 2
29 | apaļdzelzis Ø6, l=50mm ar slīpi šķeltu asu galu | gb | 32
30 | apaļdzelzis Ø6, l=100mm ar slīpi šķeltu asu galu | gb | 35
31 | Parapeta aizsardzības metāla konstrukcijas PT-6 izgatavošana un montāža. Visas metāla konstrukcijas karsti cinkotas un krāsotas, krāsas tonis RAL9007. | gb | 4
32 | kvadrātcaurule 15x15x3 mm l=2.025m | gb | 28
33 | leņķis 35x18x4 mm l=0.795m | gb | 8
34 | apaļdzelzis Ø6, l=50mm ar slīpi šķeltu asu galu | gb | 184
35 | apaļdzelzis Ø6, l=100mm ar slīpi šķeltu asu galu | gb | 180
36 | Parapeta aizsardzības metāla konstrukcijas PT-7 izgatavošana un montāža. Visas metāla konstrukcijas karsti cinkotas un krāsotas, krāsas tonis RAL9007. | gb | 1
37 | kvadrātcaurule 15x15x3 mm l=2.02m | gb | 7
38 | leņķis 35x18x4 mm l=0.795m | gb | 2
39 | apaļdzelzis Ø6, l=50mm ar slīpi šķeltu asu galu | gb | 46
40 | apaļdzelzis Ø6, l=100mm ar slīpi šķeltu asu galu | gb | 45
41 | Parapeta aizsardzības metāla konstrukcijas PT-8 izgatavošana un montāža. Visas metāla konstrukcijas karsti cinkotas un krāsotas, krāsas tonis RAL9007. | gb | 1
42 | kvadrātcaurule 15x15x3 mm l=1.76m | gb | 7
43 | leņķis 35x18x4 mm l=0.795m | gb | 2
44 | apaļdzelzis Ø6, l=50mm ar slīpi šķeltu asu galu | gb | 46
45 | apaļdzelzis Ø6, l=100mm ar slīpi šķeltu asu galu | gb | 45
46 | Parapeta aizsardzības metāla konstrukcijas PT-9 izgatavošana un montāža. Visas metāla konstrukcijas karsti cinkotas un krāsotas, krāsas tonis RAL9007. | gb | 1
47 | kvadrātcaurule 15x15x3 mm l=1.265m | gb | 7
48 | leņķis 35x18x4 mm l=0.795m | gb | 2
49 | apaļdzelzis Ø6, l=50mm ar slīpi šķeltu asu galu | gb | 31
50 | apaļdzelzis Ø6, l=100mm ar slīpi šķeltu asu galu | gb | 32
51 | Parapeta aizsardzības metāla konstrukcijas PT-10 izgatavošana un montāža. Visas metāla konstrukcijas karsti cinkotas un krāsotas, krāsas tonis RAL9007. | gb | 1
52 | kvadrātcaurule 15x15x3 mm l=0.485m | gb | 7
53 | leņķis 35x18x4 mm l=0.795m | gb | 2
54 | apaļdzelzis Ø6, l=50mm ar slīpi šķeltu asu galu | gb | 11
55 | apaļdzelzis Ø6, l=100mm ar slīpi šķeltu asu galu | gb | 10
56 | Parapeta aizsardzības metāla konstrukcijas PS izgatavošana un montāža. Visas metāla konstrukcijas karsti cinkotas un krāsotas, krāsas tonis RAL9007. | gb | 1
57 | kvadrātcaurule 15x15x3 mm l=0.485m | gb | 14
58 | leņķis 35x18x4 mm l=0.795m | gb | 2
59 | apaļdzelzis Ø6, l=50mm ar slīpi šķeltu asu galu | gb | 44
60 | apaļdzelzis Ø6, l=100mm ar slīpi šķeltu asu galu | gb | 44
61 | Parapeta aizsardzības metāla konstrukcijas PS-1 izgatavošana un montāža. Visas metāla konstrukcijas karsti cinkotas un krāsotas, krāsas tonis RAL9007. | gb | 1
62 | kvadrātcaurule 15x15x3 mm l=0.485m | gb | 18
63 | leņķis 35x18x4 mm l=0.795m | gb | 2
64 | apaļdzelzis Ø6, l=50mm ar slīpi šķeltu asu galu | gb | 56
65 | apaļdzelzis Ø6, l=100mm ar slīpi šķeltu asu galu | gb | 56
66 | Parapeta aizsardzības metāla konstrukcijas PS-2 izgatavošana un montāža. Visas metāla konstrukcijas karsti cinkotas un krāsotas, krāsas tonis RAL9007. | gb | 1
67 | kvadrātcaurule 15x15x3 mm l=0.485m | gb | 15
68 | leņķis 35x18x4 mm l=0.795m | gb | 2
69 | apaļdzelzis Ø6, l=50mm ar slīpi šķeltu asu galu | gb | 50
70 | apaļdzelzis Ø6, l=100mm ar slīpi šķeltu asu galu | gb | 49
71 | Parapeta aizsardzības metāla konstrukcijas PS-3 izgatavošana un montāža. Visas metāla konstrukcijas karsti cinkotas un krāsotas, krāsas tonis RAL9007. | gb | 1
72 | kvadrātcaurule 15x15x3 mm l=0.485m | gb | 9
73 | leņķis 35x18x4 mm l=0.795m | gb | 2
74 | apaļdzelzis Ø6, l=50mm ar slīpi šķeltu asu galu | gb | 28
75 | apaļdzelzis Ø6, l=100mm ar slīpi šķeltu asu galu | gb | 28
76 | Parapeta aizsardzības metāla konstrukcijas PS-4 izgatavošana un montāža. Visas metāla konstrukcijas karsti cinkotas un krāsotas, krāsas tonis RAL9007. | gb | 1
77 | kvadrātcaurule 15x15x3 mm l=0.485m | gb | 17
78 | leņķis 35x18x4 mm l=0.795m | gb | 2
79 | apaļdzelzis Ø6, l=50mm ar slīpi šķeltu asu galu | gb | 54
80 | apaļdzelzis Ø6, l=100mm ar slīpi šķeltu asu galu | gb | 54
81 | Parapeta aizsardzības metāla konstrukcijas savienojuma PU izgatavošana un montāža. Visas metāla konstrukcijas karsti cinkotas un krāsotas, krāsas tonis RAL9007. | gb | 86
82 | U profils 80x20x4 mm l=0.795m | gb | 86
83 | plakandzelzs 40x360x4 mm skava | gb | 86
84 | plakandzelzs 40x235x4 mm skava | gb | 86
85 | vītņstienis Ø8 l=50 mm | gb | 344
86 | skrūve M8 l=25 mm | gb | 344
87 | uzgrieznis M8 | gb | 688
88 | paplāksnis M8 | gb | 688
89 | pašlīmējoša, hermetizējoša un hidroizolējoša polimērbitumena lente parapeta ieseguma aizsardzībai b=40 mm un biezumu ne mazāku par 1.5 mm | m | 51.17
90 | Parapeta aizsardzības metāla konstrukcijas savienojuma PU-1 izgatavošana un montāža. Visas metāla konstrukcijas karsti cinkotas un krāsotas, krāsas tonis RAL9007. | gb | 2
91 | leņķis 80x20x4 mm l=0.795m | gb | 2
92 | plakandzelzs 40x360x4 mm skava | gb | 2
93 | plakandzelzs 40x235x4 mm skava | gb | 2
94 | vītņstienis Ø8 l=50 mm | gb | 8
95 | skrūve M8 l=25 mm | gb | 4
96 | uzgrieznis M8 | gb | 12
97 | paplāksnis M8 | gb | 12
98 | pašlīmējoša, hermetizējoša un hidroizolējoša polimērbitumena lente parapeta ieseguma aizsardzībai b=40 mm un biezumu ne mazāku par 1.5 mm | m | 1.19
99 | Parapeta aizsardzības metāla konstrukcijas PN-1 izgatavošana un montāža. Visas metāla konstrukcijas karsti cinkotas un krāsotas, krāsas tonis RAL9007. | gb | 1
100 | kvadrātcaurule 15x15x3 mm l=0.485m | gb | 12
101 | leņķis 35x18x4 mm l=0.795m | gb | 2
102 | apaļdzelzis Ø6, l=50mm ar slīpi šķeltu asu galu | gb | 39
103 | apaļdzelzis Ø6, l=100mm ar slīpi šķeltu asu galu | gb | 39
104 | Parapeta aizsardzības metāla konstrukcijas PN-2 izgatavošana un montāža. Visas metāla konstrukcijas karsti cinkotas un krāsotas, krāsas tonis RAL9007. | gb | 1
105 | kvadrātcaurule 15x15x3 mm l=0.485m | gb | 10
106 | leņķis 35x18x4 mm l=0.795m | gb | 2
107 | apaļdzelzis Ø6, l=50mm ar slīpi šķeltu asu galu | gb | 32
108 | apaļdzelzis Ø6, l=100mm ar slīpi šķeltu asu galu | gb | 31
109 | Parapeta aizsardzības metāla konstrukcijas PN-3 izgatavošana un montāža. Visas metāla konstrukcijas karsti cinkotas un krāsotas, krāsas tonis RAL9007. | gb | 1
110 | kvadrātcaurule 15x15x3 mm l=0.485m | gb | 11
111 | leņķis 35x18x4 mm l=0.795m | gb | 2
112 | apaļdzelzis Ø6, l=50mm ar slīpi šķeltu asu galu | gb | 39
113 | apaļdzelzis Ø6, l=100mm ar slīpi šķeltu asu galu | gb | 35
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24.09%)
Piezīme: Visas metāla konstrukcijas karsti cinkotas un krāsotas, krāsas tonis RAL9007.

## Z-6
Lokālā tāme Nr.7
Sienas aizsardzības metāla konstrukciju montāža Z-6
Pasūtītājs: Latvijas Banka
Izpildītājs:
Būves nosaukums: Latvija Bankas ēkas Bezdelīgu ielā 3, Rīgā, drošības un energoefektivitātes pilnveide
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
Sienas aizsardzības metāla konstrukciju montāža
1 | Sienas aizsardzības metāla konstrukcijas dzelzsbetona pamatu P-2 izgatavošana un montāža (BK 7-3 un BK 7-4) | kpl | 10
2 | armatūra Ø8mm BSt500 | m | 378
3 | enkurbulta Ø14 l=650 mm S235 | gb | 40
4 | palīgmateriāli (distanceri, armatūras sienamā stieple u.c.) | kpl | 10
5 | betons C30/37W12H200 | m³ | 2.52
6 | Sienas aizsardzības metāla konstrukcijas SS-1 izgatavošana un montāža. Visas metāla konstrukcijas karsti cinkotas un krāsotas, krāsas tonis RAL9007. | kpl | 1
7 | profilcaurule 40x40x2 mm | m | 32.8
8 | kvadrāts 20x20 mm | m | 3.8
9 | profilcaurule 200x120x10 mm | m | 1.895
10 | plāksne 400x220x12 mm | gb | 2
11 | trīstūra plāksne 120x100x8 mm | gb | 2
12 | apaļdzelzis Ø6, l=50mm ar slīpi šķeltu asu galu | gb | 69.2308
13 | uzgrieznis M14 | gb | 4
14 | kausuzgrieznis M14 | gb | 4
15 | paplāksnis M14 | gb | 4
16 | Sienas aizsardzības metāla konstrukcijas SS-2 izgatavošana un montāža. Visas metāla konstrukcijas karsti cinkotas un krāsotas, krāsas tonis RAL9007. | kpl | 1
17 | profilcaurule 40x40x2 mm | m | 41
18 | kvadrāts 20x20 mm | m | 5
19 | profilcaurule 200x120x10 mm | m | 2.5
20 | plāksne 400x220x12 mm | gb | 2
21 | trīstūra plāksne 120x100x8 mm | gb | 2
22 | apaļdzelzis Ø6, l=50mm ar slīpi šķeltu asu galu | gb | 69.2308
23 | uzgrieznis M14 | gb | 8
24 | kausuzgrieznis M14 | gb | 8
25 | paplāksnis M14 | gb | 8
26 | Sienas aizsardzības metāla konstrukcijas SS-3 izgatavošana un montāža. Visas metāla konstrukcijas karsti cinkotas un krāsotas, krāsas tonis RAL9007. | kpl | 1
27 | profilcaurule 40x40x2 mm | m | 38
28 | kvadrāts 20x20 mm | m | 3.4
29 | profilcaurule 200x120x10 mm | m | 2.5
30 | plāksne 400x220x12 mm | gb | 2
31 | trīstūra plāksne 120x100x8 mm | gb | 2
32 | apaļdzelzis Ø6, l=50mm ar slīpi šķeltu asu galu | gb | 69.2308
33 | uzgrieznis M14 | gb | 8
34 | kausuzgrieznis M14 | gb | 8
35 | paplāksnis M14 | gb | 8
36 | Sienas aizsardzības metāla konstrukcijas SS-4 izgatavošana un montāža. Visas metāla konstrukcijas karsti cinkotas un krāsotas, krāsas tonis RAL9007. | kpl | 1
37 | profilcaurule 40x40x2 mm | m | 36
38 | kvadrāts 20x20 mm | m | 2.5
39 | profilcaurule 200x120x10 mm | m | 2.5
40 | plāksne 400x220x12 mm | gb | 2
41 | trīstūra plāksne 120x100x8 mm | gb | 2
42 | apaļdzelzis Ø6, l=50mm ar slīpi šķeltu asu galu | gb | 69.2308
43 | uzgrieznis M14 | gb | 8
44 | kausuzgrieznis M14 | gb | 8
45 | paplāksnis M14 | gb | 8
46 | Sienas aizsardzības metāla konstrukcijas SS-5 izgatavošana un montāža. Visas metāla konstrukcijas karsti cinkotas un krāsotas, krāsas tonis RAL9007. | kpl | 1
47 | profilcaurule 40x40x2 mm | m | 33
48 | profilcaurule 200x120x10 mm | m | 2.4
49 | plāksne 400x220x12 mm | gb | 2
50 | trīstūra plāksne 120x100x8 mm | gb | 2
51 | apaļdzelzis Ø6, l=50mm ar slīpi šķeltu asu galu | gb | 69.2308
52 | uzgrieznis M14 | gb | 8
53 | kausuzgrieznis M14 | gb | 8
54 | paplāksnis M14 | gb | 8
55 | Uz jumta plaknes esošo oļu izlīdzināšana zem kontrukcijas pamatiem | kpl | 1
56 | Montāžas materiāli | kpl | 1
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24.09%)
Piezīme: Visas metāla konstrukcijas karsti cinkotas un krāsotas, krāsas tonis RAL9007.

## SES
Lokālā tāme
Saules elektrostacijas izbūve
Pasūtītājs: Latvijas Banka
Izpildītājs:
Būves nosaukums: Latvija Bankas ēkas Bezdelīgu ielā 3, Rīgā, drošības un energoefektivitātes pilnveide
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
Darbi līdz būvdarbu sākumam – esošās zibens uztvērēja sistēmas demontāža un rekonstrukcija (skat. rasējumu EL-2 SIA "J. Kalniņa inženieru birojs" projektā).
1 | Esošā zibens uztvērēja tīkla demontāža. Stieple Ø 8 mm, stiprinājuma paliktņi. | m | 155
2 | Vertikālā zibens uztvērēja demontāža. Pēc demontāžas uztvērēju nodot pasūtītājam. | kpl | 1
3 | Alumīnija apaļvada Ø 8 mm montāža. Piemēram, "OBO Bettermann" izstrādājums RD 8-ALU (art Nr. 5021286) vai ekvivalents. Skat. 1. pozīciju piezīmēs. Izpildītāja piedāvātais ekvivalents: _________________________ | m | 60
4 | Izolēta zibens novadītāja kabeļa montāža. Piemēram, "OBO Bettermann" izstrādājums isCon 750 SW (art. Nr. 5408002) vai ekvivalents. Skat. 2. pozīciju piezīmēs. Izpildītāja piedāvātais ekvivalents: _________________________ | m | 10
5 | Universālās stiepļu savienojuma spailes montāža. Piemēram, "OBO Bettermann" izstrādājums 249 8-10 (art. Nr. 5311500) vai ekvivalents. Skat. 3. pozīciju piezīmēs. Izpildītāja piedāvātais ekvivalents:: _________________________ | gb | 8
6 | Paralēli novietotu stiepļu savienotāja montāža. Piemēram, "OBO Bettermann" izstrādājums 259 8-10 (art. Nr. 5315506) ekvivalents. Skat. 4. pozīciju piezīmēs. Izpildītāja piedāvātais ekvivalents:: _________________________ | gb | 6
7 | Savienojuma spailes stieplei ar zibens uztvērēju montāža. Piemēram, "OBO Bettermann" izstrādājums 253 10x16 (art. Nr. 531809) vai ekvivalents. Skat. 5. pozīciju piezīmēs. Izpildītāja piedāvātais ekvivalents: : ________________________ | gb | 3
8 | Savienojuma spailes stieplei ar metāla konstrukciju montāža. Piemēram, "OBO Bettermann" izstrādājums 5010 20 FT (art. Nr. 5304520) vai ekvivalents. Skat. 6. pozīciju piezīmēs. Izpildītāja piedāvātais ekvivalents:: _________________________ | gb | 5
9 | Izolētā zibens novadītāja kabeļa pieslēguma elementa montāža. Piemēram, "OBO Bettermann" izstrādājums isCon connect (art. Nr. 5408022) vai ekvivalents. Skat. 7. pozīciju piezīmēs. Izpildītāja piedāvātais ekvivalents:: _________________________ | gb | 2
10 | Potenciālu izlīdzināšanas līnijas pieslēguma spailes montāža. Piemēram, "OBO Bettermann" izstrādājums isCon PAE (art. Nr. 5408036) vai ekvivalents. Skat. 8. pozīciju piezīmēs. Izpildītāja piedāvātais ekvivalents: ________________________ | gb | 1
11 | Stieples turētāja montāža. Piemēram, "OBO Bettermann" izstrādājums 165 MBG-8 (art. Nr. 5218691) vai ekvivalents. Skat. 9. pozīciju piezīmēs. Izpildītāja piedāvātais ekvivalents: _________________________ | gb | 12
12 | Kabeļa turētāja montāža. Piemēram, firmas "Dehn" izstrādājums DLH ZS 20 23 V2A (art. Nr. 253 239) vai ekvivalents. Skat. 10. pozīciju piezīmēs. Izpildītāja piedāvātais ekvivalents: _________________________ | gb | 15
13 | Vada ar vara dzīslu 1x6.0 mm2 un pret UV starojuma izturīgu izolāciju montāža. Piemēram, "XBK-KABEL" izstrādājums NYY-J vai ekvivalents. Skat. 11. pozīciju piezīmēs. Izpildītāja piedāvātais ekvivalents: _________________________ | m | 5
14 | Palīgmateriāli. | kpl | 1
15 | Metāla konstrukcijas – stiprinājuma detaļas. | kg | 5
16 | Izpildrasējumi. | kpl | 1
Saules elektrostacijas ievada sadalne MSSP (skat. rasējumu EL-4 SIA "J. Kalniņa inženieru birojs" projektā).
17 | Sadalnes korpusa montāža. Piemēram, "Schneider Electric" izstrādājums NSYS3D8830P komplektā ar nepieciešamiem palīgmateriāliem vai ekvivalents. Skat. 12. pozīciju piezīmēs. Izpildītāja piedāvātie ekvivalents: _________________________ | kpl | 1
18 | Automātiskā slēdža 3P/C50A montāža. Piemēram, "Schneider Electric" Acti9 sērijas iK60N tipa automātiskais slēdzis vai ekvivalents. Skat. 13. pozīciju piezīmēs. Izpildītājas piedāvātais ekvivalents: ________________________ | gb | 4
19 | Slēdža 3P/250A montāža. Piemēram, "Schneider Electric" slēdzis EasyPact CVS250B ar atvienotāju (kataloga Nr. LV525303) vai ekvivalents. Skat. 14. pozīciju piezīmēs. Izpildītājas piedāvātais ekvivalents:________________________ | gb | 1
20 | Pārsprieguma aizsardzības montāža. 3P+N (atbilstība: 2. tips). Piemēram, "Schneider Electric" Acti9 iPRD40 tipa pārsprieguma novadītājs A9L40600 vai ekvivalents. Skat. 13. pozīciju piezīmēs. Izpildītājas piedāvātais ekvivalents: ________________________ | gb | 1
Saules elektrostacija (skat. rasējumus EL-3 un EL-4 SIA "J. Kalniņa inženieru birojs" projektā).
21 | Saules paneļu savienojuma līnijas aizsardzības kārbas ar drošinātājiem un piederumiem montāža. Piemēram, "Hensel" kārba ar durtiņām KV9103 un piederumiem un "Eaton" CHPV sērijas drošinātāja pamatne ar indikāciju (komplektā ar kūstošiem ieliktņiem) vai ekvivalenti. Skat. 15. pozīciju piezīmēs. Izpildītāja piedāvātie ekvivalenti: _________________________ | kpl | 19
22 | Saules elektrostacijas elektroapgādes ievada savienojums ar esošo maģistrāles kabeli pie sadalnes VDIS. | kpl | 1
23 | Saules elektrostacijas elektroapgādes ievada pieslēgums sadalnei MS. | kpl | 1
24 | Saules paneļu tīkla strāvas pārveidotāja - inventora ar aprīkojumu montāža. Piemēram, "SMA Solar Tehnology AG" saules paneļa tīkla pārveidotājs - inventors Sunny Tripower 25000TL ar aprīkojumu vai ekvivalents. Izpildītāja piedāvātais ekvivalents: _________________________ | gb | 4
25 | Invertora programmēšana | kpl | 4
26 | Saules enerģijas paneļa montāža. Piemēram, "IBC SOLAR AG" saules enerģijas panelis MonoSol 300 ZX4 vai ekvivalents. Izpildītāja piedāvātais ekvivalents: _______________ | gb | 351
27 | Alumīnija rāmja ar aprīkojumu saules paneļu stiprināšanai montāža. Piemēram, "IBC SOLAR AG" izstrādājums Delta-Support Single TopFix 200 (art. Nr. 6100300028) vai ekvivalenti. Skat. 16. pozīciju piezīmēs. Izpildītāja piedāvātais ekvivalents: _________________________ | gb | 702
28 | Saules paneļu stiprinājums rāmī. Piemēram, "IBC SOLAR AG" izstrādājums Delta-Support Middle Clamp G3 30-50 mm (art. Nr. 6700400126) vai ekvivalents. Skat. 17. pozīciju piezīmēs. Izpildītāja piedāvātais ekvivalents: _________________________ | gb | 1404
29 | Spaiļu kārbas IP65 montāža. Savienojamie kabeļi 4x150/70 mm2, spaiļu nominālā strāva ne mazāka kā 200 A. Izpildītājas piedāvātais izstrādājums: ________________________ | gb | 1
30 | Dzirksteļspraugas moduļa montāža. Piemēram, "OBO Bettermann" dzirksteļsprauga (tips 481, art. Nr. 5240085) vai ekvivalents. Skat. 18. pozīciju piezīmēs. Izpildītāja piedāvātais ekvivalents: _________________________ | gb | 20
31 | Sietveida plaukta, komplektā ar savienojumiem un stiprinājumiem, montāža. Piemēram, "OBO Bettermann" sietveida leņķis GW 40 80 FT (art. Nr. 6003818) vai ekvivalents. Skat. 19. pozīciju piezīmēs. Izpildītāja piedāvātais ekvivalents: _________________________ | gb | 63
32 | Sietveida renes 55x55 mm, komplektā ar savienojumiem un stiprinājumiem, montāža. Piemēram, "OBO Bettermann" izstrādājums G-GRM 50 50 FT (art. Nr. 6005520) vai ekvivalents. Skat. 20. pozīciju piezīmēs. Izpildītāja piedāvātais ekvivalents: _________________________ | gb | 18
33 | Sietveida renes 73x53 mm, komplektā ar savienojumiem un stiprinājumiem montāža. Piemēram, "OBO Bettermann" izstrādājums G-GRM 75 50 FT (art. Nr. 6005523) vai ekvivalents. Skat. 21. pozīciju piezīmēs. Izpildītāja piedāvātais ekvivalents: _________________________ | gb | 7
34 | 200 mm plata kabeļu plaukta, komplektā ar savienojumiem un stiprinājumiem, montāža. Piemēram, "OBO Bettermann" kabeļu trepe LG 620 VS 6 FT (art. Nr. 6208650) vai ekvivalents. Skat. 22. pozīciju piezīmēs. Izpildītāja piedāvātais ekvivalents: _________________________ | gb | 5
35 | Potenciālu izlīdzināšanas kopnes ar vāku montāža. Piemēram, "OBO Bettermann" izstrādājums (tips 1801 VDE, art. Nr. 5015650) vai ekvivalents. Skat. 23. pozīciju piezīmēs. Izpildītāja piedāvātais ekvivalents: _________________________ | gb | 4
36 | Vada ar vara dzīslu 1×16.0 mm2 montāža. Piemēram, firmas "Helukabel" vads N2XH (art. Nr. 53103) vai ekvivalents. Skat. 24. pozīciju piezīmēs. Izpildītāja piedāvātais ekvivalents: _________________________ | m | 85
37 | Vada ar vara dzīslu 1×25.0 mm2 montāža. Piemēram, firmas "Helukabel" vads N2XH (art. Nr. 53104) vai ekvivalents. Skat. 24. pozīciju piezīmēs. Izpildītāja piedāvātais ekvivalents: _________________________ | m | 165
38 | Kabeļa ar vara dzīslu 1x4.0 mm2, momtāža. Piemāram, firmas "TOP CABLE" izstrādājums H07RN-F vai ekvivalents. Skat. 25. pozīciju piezīmēs. Izpildītāja piedāvātais ekvivalents: _________________________ | m | 100
39 | Kabeļa ar vara dzīslu 1×6.0 mm2, montāža. Piemēram, firmas "Faber Kabel" kabelis NYY-J vai ekvivalents. Skat. 26. pozīciju piezīmēs. Izpildītāja piedāvātais ekvivalents: _________________________ | m | 1525
40 | Izolācijas lenta, dzeltenzaļa, izturīga pret UV starojumu. Piemēram, firmas "Cellpack AG" izstrādājums Premio 235 vai ekvivalents. Skat. 27. pozīciju piezīmēs. Izpildītāja piedāvātais ekvivalents: _________________________ | gb | 3
41 | Kabeļa ar vara dzīslām 5×16.0 mm2 montāža. Piemēram, firmas "Helukabel" kabelis N2XH (art. Nr. 53163) vai ekvivalents. Skat. 28. pozīciju piezīmēs. Izpildītāja piedāvātais ekvivalents: _________________________ | m | 30
42 | Ekranēta kabeļa ar vara dzīslām 4×150/70 mm2 montāža. Piemēram, firmas "Farber Kabel" kabelis NYCWY (art. Nr. 080022) vai ekvivalents. Skat. 29. pozīciju piezīmēs. Izpildītāja piedāvātais ekvivalents: _________________________ | m | 30
43 | Kabeļa gala apdares kabelim ar izmēru 4×150/70 mm2 montāža. Piemēram, firmas "Raychem" izstrādājums EPKT-0063-L12-CEE01 vai ekvivalents. Izpildītāja piedāvātais ekvivalents: _________________________ | kpl | 3
44 | Kabeļu savienojuma uzmavas kabeļiem ar izmēru 4×150/70/4×150/70 mm2 montāža. Piemēram, firmas "Raychem" izstrādājums POLJ-01/4×150-240-T vai ekvivalents. Izpildītāja piedāvātais ekvivalents: _________________________ | kpl | 1
45 | Līdzstrāvas solārā kabeļa ar vara dzīslu 1x6 mm2 (krāsa melna) montāža. Piemēram, firmas "IBC Solar" izstrādājums FlexiSun 1×6 mm² H1Z2Z2-K vai ekvivalents. Skat. 30. pozīciju piezīmēs. Izpildītāja piedāvātais ekvivalents: _________________________ | m | 1625
46 | Līdzstrāvas solārā kabeļa ar vara dzīslu 1x6 mm2 (krāsa sarkana) montāža. Piemēram, firmas "IBC Solar" izstrādājums FlexiSun 1×6 mm² H1Z2Z2-K vai ekvivalents. Skat. 30. pozīciju piezīmēs. Izpildītāja piedāvātais ekvivalents: _________________________ | m | 1500
47 | Līdzstrāvas vada uzgalis spraudnis ("-" jeb "male") solārajam kabelim 1×6 mm2. Piemēram, firmas "Multi-contact" izstrādājums MC4 Cable Coupler PV-KST4/6II-UR (art. Nr. 32.0017P0001UR) vai ekvivalents. Skat. 31. pozīciju piezīmēs. Izpildītāja piedāvātais ekvivalents: _________________________ | gb | 75
48 | Līdzstrāvas vada uzgalis spraudnis ("+" jeb "female") solārajam kabelim 1×6 mm2. Piemēram, firmas "Multi-contact" izstrādājums MC4 MALE Cable Coupler PV-KBT4/6II-UR (art. Nr. 32.0016P0001UR) vai ekvivalents. Skat. 31. pozīciju piezīmēs. Izpildītāja piedāvātais ekvivalents: _________________________ | gb | 65
49 | 6. kategorijas datu pārraides kabeļa 4x2x0.5 mm2 montāža. Piemēram, firmas "Panduit Corporation" izstrādājums PSFL6004 (tips SF/UTP LSZH) vai ekvivalents. Izpildītāja piedāvātais ekvivalents: _________________________ | m | 95
50 | Cat6 RJ45 spraudņi. | kpl | 1
51 | Alumīnija apaļvada Ø 8 mm montāža. Piemēram, "OBO Bettermann" izstrādājums RD 8-ALU (art. Nr. 5021286) vai ekvivalents. Skat. 1. pozīciju piezīmēs. Izpildītāja piedāvātais ekvivalents: _________________________ | m | 150
52 | Alumīnija apaļvada Ø 10 mm montāža. Piemēram, "OBO Bettermann" izstrādājums RD 10-ALU (art. Nr. 5021308) vai ekvivalents. Skat. 32. pozīciju piezīmēs. Izpildītāja piedāvātais ekvivalents: _________________________ | m | 60
53 | Paralēli novietotu stiepļu savienotāja montāža. Piemēram, "OBO Bettermann" izstrādājums 259 8-10 (art. Nr. 5315506) ekvivalents. Skat. 4. pozīciju piezīmēs. Izpildītāja piedāvātais ekvivalents:: _________________________ | gb | 42
54 | Savienojuma spailes stieplei ar metāla konstrukciju montāža. Piemēram, "OBO Bettermann" izstrādājums 5010 20 FT (art. Nr. 5304520) vai ekvivalents. Skat. 6. pozīciju piezīmēs. Izpildītāja piedāvātais ekvivalents:: _________________________ | gb | 350
55 | Zemējuma lentas apskavas caurulei montāža. Piemēram, firms "OBO Bettermann" izstrādājums (tips 927 2, art. Nr. 5057523) vai ekvivalents. Skat. 33. pozīciju piezīmēs. Izpildītāja piedāvātais ekvivalents: _________________________ | gb | 250
56 | Gofrētas dubultsienu caurules ar ārējo Ø 50 mm montāža. Piemēram, firmas "Evopipes" izstrādājums EVOCAB FLEX vai ekvivalents. Skat. 34. pozīciju piezīmēs. Izpildītāja piedāvātais ekvivalents: _________________________ | m | 8
57 | Gofrēta dubultsienu caurule ar ārējo Ø 20 mm. Piemēram, firmas "Evopipes" izstrādājums EVOEL FMs-UV-0H-SMART vai ekvivalents. Skat. 35. pozīciju piezīmēs. Izpildītāja piedāvātais ekvivalents: _________________________ | m | 500
58 | Atvēruma ārsienā izveidošana un aizdarināšana pēc cauruļu instalēšanas. Skat. 36. pozīciju piezīmēs. | kpl | 1
59 | 3. stāva piekārto griestu konstrukcijas izjaukšana un atjaunošana pēc kabeļa izvilkšanas. Griestu moduļa izmērs 600x600 mm. | m2 | 35
60 | Dubultās grīdas konstrukcijas izjaukšana un atjaunošana pēc kabeļa izvilkšanas. | m2 | 6
61 | Ugunsdrošā blīvējuma atjaunošana sienā. | vieta | 6
62 | Kabeļu marķēšana. | kpl | 1
63 | A/s “Sadales tīkls” Energoizlietošanas uzraudzības daļas pārstāvja uzaicinājums – komercskaitītāja pārprogrammēšana, invertora tīkla parametru pārbaudes mērījumi. | kpl | 1
64 | Karstā cinka krāsa (tilpums 1 litrs). | gb | 3
65 | Palīgmateriāli (kabeļu stiprinājumi, presējami uzgaļi, zemējuma savienojumi). | kpl | 1
66 | Metāla konstrukcijas – stiprinājuma detaļas. | kg | 50
67 | Elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumi. | kpl | 1
68 | Zemējuma savienojumu pārbaude – mērījumi. | kpl | 1
69 | Izpildrasējumi. | kpl | 1
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24.09%)
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## Pielikums tāmei Nr.8
Pielikums (piezīmes) konkursa nolikuma 1. pielikuma būvdarbu izmaksu aprēķina tabulai – tāmei Nr. 8 "Saules elektrostacijas izbūve"
Nr.p.k. | Tāmes pozīcija | Tāmes pozīcija un tajā paredzētā materiāla izvērsta specifikācija | Saite uz tīmeklī pieejamo informāciju par piemērā minēto materiālu
1 | 3, 51 | Apaļvads - stieple ar dzīslas diametru 8 mm, dzīslas materiāls - alumīnija sakausējums, materiāla īpašības - daļēji ciets, materiālam nav pārklājuma. | https://obo.lv/article/display/lv-lv/alumnija-apavads.html
2 | 4 | No augstsprieguma izolēts novadītāja kabelis bez slīdizlādes, vadītāja šķērsgriezums ne mazāks kā 35 mm2, kabeļa ārējais diametrs ne vairāk kā 23 mm, dzīslu materiāls - varš, UV starojuma izturīgs kabeļa izolācijas materiāls, kurš nesatur halogēnus. Dzīslu skaits vadītājā ne mazāks kā 7. | https://obo.lv/article/display/lv-lv/iscon-zibensstrvas-novadtjs.html
3 | 5 | Universālā stiepļu savienojuma spaile. Paredzēta apaļu 8-10 mm stiepļu T veida, krustveida un paralēliem savienojumiem. Savienojuma montāža ar nerūsošā tērauda sešstūra galvas skrūvi, spailes izmērs ne mazāks kā 40x40 mm, spailes materiāls – karsti cinkots tērauds. | https://obo.lv/article/display/lv-lv/vario-trais-savienotjs-1.html
4 | 6, 53 | Savienotājs paredzēts paralēli novietotu apaļu 8-10 mm stiepļu savienošanai. Savienotāja materiāls – karsti cinkots kaļamais čuguns. Savienotājā izmantot nerūsoša tērauda sešstūra galvas skrūves. | https://obo.lv/article/display/lv-lv/paralls-savienotjs-rd-8-10-mm-m8-x-25.html
5 | 7 | Savienojuma spaile savieno apaļu 8-10 mm stiepli ar 16 mm zibens uztvērēja stieni. Spailes materiāls – karsti cinkots tērauds. Savienojumā izmantot nerūsošā tērauda sešstūra galvas skrūves ar nerūsošā tērauda sešstūra uzgriežņiem. | https://obo.lv/article/display/lv-lv/krustveida-savienotjs-apavadiem-rd-8-10-x-rd-16.html
6 | 8, 54 | Savienojuma spaile nodrošina iespēju apaļo stiepli pie konstrukcijas montēt vertikāli vai horizontāli. Spaile jānodrošina stieples stiprināšana pie konstrukcijas ar atloka biezumu līdz 20 mm. Spailes materiāls – karsti cinkots tērauds. Savienojumā izmantot nerūsošā tērauda sešstūra galvas skrūvi. | https://obo.lv/article/display/lv-lv/konstrukcijas-skava-ldz-20-mm.html
7 | 9 | Pieslēguma elementa materiāls - nerūsējošais tērauds. Komplektā ar termosarūkošu cauruli un skrūves drošinājumu. Pieslēguma elements pārbaudīts ne mazāk kā līdz 150 kA strāvai. | https://obo.lv/article/display/lv-lv/pieslguma-elements.html
8 | 10 | Pieslēguma spaile paredzēta potenciālu izlīdzināšanas līnijas pieslēgumam pie izolētā zibens novadītāja. Savienojumam izmantotas sešstūra galvas skrūves ar sešstūra uzgriežņiem un atsperplāksnēm. Visi komplekta materiāli - nerūsējošais tērauds. | https://obo.lv/article/display/lv-lv/potencilu-izldzinsanaspieslguma-elements.html
9 | 11 | Paredzēts stieples nostiprināšanai uz lēzeniem jumtiem. Turētājs ir konstrukcija ar pamatni, kas nodrošina stieples drošu fiksāciju. Turētāja svars ne mazāks kā 1 kg. Salizturīgs. Ar pret UV starojumu izturīgu apvalku. | https://obo.lv/article/display/lv-lv/jumta-vadu-turtjs-lzeniem-jumtiem.html
10 | 12 | Paredzēts elektrisko kabeļu nostiprināšanai uz lēzeniem jumtiem. Turētāja konstrukcija ir salizturīga un aprīkojums, lai piestiprinātu kabeli ar diametru no 20 mm līdz 23 mm, izgatavots no nerūsējošā tērauda. Turētāja svars ne mazāks kā 8,5 kg. | http://www.dehn-ru.com/pdbRes/DE_RU_Web/3020/423427/Zubehoer-pdf/742915/253239.pdf
11 | 13 | Vads pielietojams montāžai āra apstākļos, monolīts, izolācijas materiāli ir liesmu slāpējoši un dūmu neradoši, ilgstošā darbā pieļaujamā maksimālā darba temperatūra + 70°C, ārējais apvalks ir UV starojuma izturīgs un ir noturīgs klimatiskos apstākļos.
12 | 17 | Sadalnes metāla skapis ar slēdzeni un šādiem izmēriem - platums ne mazāks kā 800 mm, augstums ne mazāk kā 800 mm, dziļums ne mazāk kā 300 mm. Jābūt aprīkojumam, lai slēdzi 3P/250A (tāmes 19. pozīcija) uzstādītu uz montāžas plates, bet pārējās iekārtas - uz DIN sliedes, kā arī atbilstošām spailēm, lai pieslēgtu projektā paredzētos kabeļus. | http://uk.farnell.com/schneider-electric/nsys3d8830p/enclosure-ip66-800x800x300mm/dp/1853683
13 | 18, | Iekārtas konstrukcijai ir jābūt saderīgai ar citiem sadalnē esošajiem mehānismiem. Mehānismam ir jābūt ar dubulto skavu noņemšanai no DIN sliedes, neatvienojot kopējo ķemmveida kopni. Mehānismam jābūt ar atslēgšanas indikāciju.
20
14 | 19 | Nominālā strāva 250 A, nominālais spriegums 400 - 440 V, īsslēguma atslēgtspēja pie 380/415 V, 50 Hz – ne mazāk kā 25 kA, pārslodzes strāvas aizsardzība līdz 250 A, polu skaits 3, ar iebūvētu atvienotāju, IP aizsardzības klase ne mazāka kā IP40.
15 | 21 | Kārba ar drošinātājiem (SF1÷SF19 rasējumu lapā EL-3). Kārba ar caurspīdīgām durtiņām, ar uzstādītu DIN sliedi, aizsardzības klase ne zemāka par IP65. Kārbas korpusa materiāls - plastmasa. Kārbas un piederumu montāžu veikt tā, lai būtu pēc iespējas mazāka tieša UV starojuma iedarbība. Kārbā montē drošinātāju pamatnes. Drošinātāju pamatne ar indikāciju, uzstādāma uz DIN sliedes. Iekārta aizņem ne vairāk kā vienu modulāro vietu, nominālais spriegums līdz 1000 V, nominālā strāva ne mazāka kā 30 A, paredzēta cilindriskas formas 12 A kūstošā ieliktņa ar nominālo spriegumu līdz 600 V izmantošanai. | https://www.mouser.com/ds/2/87/Bus_Ele_DS_2053_CH_Series-181728.pdf
https://www.hensel-electric.de/de/produkte/index.php?IdProduct=1832
16 | 27 | Alumīnija rāmis saules paneļu stiprināšanai, nodrošina saules paneļa 30° pacēlumu, komplektā M6 nerūsējošā tērauda stiprinājuma skrūves. | https://shop.ibc-solar.de/products/en/shop/PV/mounting/topfix_mounting/Delta-Support--Single/?card=2341
17 | 28 | Saules paneļu stiprinājums, lai nostiprinātu 40 mm biezu saules paneli "Delta-Support" rāmī. Stiprinājuma augstums no 30 mm līdz 50 mm, krāsa melna. | https://shop.ibc-solar.de/userdata/files/files/2017_Installation_manual_IBC_TopFix200_EN_V_17_01.pdf
18 | 30 | Impulsa strāva ne mazāka kā 50 kA, izlādes strāva ne mazāka kā 100 kA, aizsardzības līmenis ≤5 kV, IP aizsardzības klase ne mazāka kā IP65, pieļaujamā vides temperatūra -20°C ÷ +50°C. | https://obo.lv/article/display/lv-lv/slgta-zibens-izldi-prvadt-spjga-dzirkstesprauga.html
19 | 31 | Sietveida plaukta izmēri: augstums ne mazāks kā 80 mm, platums ne mazāks kā 40mm, plaukta garums ne mazāks kā 2000 mm, materiāls - karsti cinkots tērauds. Komplektā ar savienojumiem un stiprinājumiem. | https://obo.lv/article/display/lv-lv/sietveida-leis.html
20 | 32 | Sietveida renes izmēri: augstums ne mazāk kā 55 mm, platums ne mazāk kā 55 mm, plaukta garums ne mazāks kā 3000 mm, materiāls - karsti cinkots tērauds. Komplektā ar savienojumiem un stiprinājumiem. | https://obo.lv/article/display/lv-lv/g-sietveida-rene-magic-malas-augstums-50-mm.html
21 | 33 | Sietveida renes izmēri: augstums ne mazāk kā 73 mm, platums ne mazāk kā 53 mm, plaukta garums ne mazāks kā 3000 mm, materiāls - karsti cinkots tērauds. Komplektā ar savienojumiem un stiprinājumiem. | https://obo.lv/article/display/lv-lv/g-sietveida-rene-magic-malas-augstums-75-mm.html
22 | 34 | Kabeļu plaukts ar perforētu profila malu, 200 mm plats, 6 m garš, malas augstums ne mazāks kā 60 mm, metāla biezums ne mazāks kā 1.5 mm, komplektā ar savienojumiem un stiprinājumiem, karsti cinkots. | https://obo.lv/article/display/lv-lv/kabeu-trepes-lg-60-vs.html
23 | 35 | Potenciālu izlīdzināšanas kopne potenciālu un zibensaizsardzības potenciālu izlīdzināšanai. Nokomplektēta ar spaiļu paneli ar izmēriem ne mazāk kā 10x10 mm no niķelēta misiņa, ar droša kontakta virknes spailēm no galvaniski cinkota tērauda, zibensizlādes strāvas novadīšanas spēja ne mazāk kā 100 kA, apskava skrūvju nodrošināšanai pret patvaļīgu atskrūvēšanos. Pievienošanas iespējas: ne mazāk kā 7 viendzīslas vai vairākdzīslu vadi 2.5 - 25 mm2 vai tievi vadi līdz 16 mm2 (maksimālais Ø7 mm), ne mazāk kā 2 viendzīslu vadi no 25 - 95 mm2 vai tievi vadi līdz 70 mm2 (maksimālais Ø13.5 mm), ne mazāk kā 1 plakans kabelis 30 x 3.5 mm. | https://obo.lv/article/display/lv-lv/potencilu-izldzinsanas-kopne-iekstelpm-prbaudjis-vde.html
24 | 36, | Vads pielietojams montāžai iekštelpās un ārtelpās, monolīts, bez halogēna, liesmu slāpējoša un dūmus neradoša izolācija, ilgstošā darbā pieļaujamā maksimālā vada temperatūra + 90 °C. | http://www.helukabel.com/en/products/produkte_detail.html?j_language=en&productKey=STD_53100
37
25 | 38 | Kabelis pielietojams gan stacionārai, gan brīvai montāžai iekštelpās, atklātā vidē un ūdenī. Kabelis ir UV starojuma noturīgs un liesmu slāpējošs. Maksimālā darba temperatūra ne mazāka kā + 90 °C, pie īsslēguma - ne mazāk kā + 200 °C. Dzīslas lokanība - ļoti elastīga. Dzīslas izolācija - gumija (EPR), ārējā apvalka materiāls - gumija (EPR). Izturīgs pret koroziju. | http://eurokabel.com.mx/catalogos/TOP_CABLE/Cable_Xtrem%20H07RN_F.pdf
26 | 39 | Kabelis pielietojums stacionārai montāžai iekštelpās, atklātā vidē un zemē. Kabelis ir UV starojuma noturīgs un neveicina degšanu. Maksimālā darba temperatūra ne mazāka + 70 °C, pie īsslēguma - ne mazāk kā + 160 °C. Dzīslas materiāls - varš, dzīsla monolīta, dzīslas forma - apaļa, dzīslas izolācijas materiāls - PVC, ārējā apvalka materiāls - PVC.
27 | 40 | Lentas platums ne mazāks kā 19 mm, ne mazāk kā 0.18 mm bieza, garums ne mazāk kā 20 m, maksimāli ilgstoši pieļaujamā vides temperatūra ne mazāk kā +105°C, ļoti elastīga, UV izturīga, eļļas izturīga, mitruma izturīga, izturīga pret skābām un sārmainām vielām.
28 | 41 | Kabelis pielietojams montāžai iekštelpās un ārtelpās, monolīts, bez halogēna, liesmu slāpējoša un dūmus neradoša izolācija, ilgstošā darbā maksimālā kabeļa temperatūra + 90 °C. | http://www.helukabel.com/de/produkte/n2xh-o-n2xh-o-opc-STD_53163.html?embedded=true&variant=true
29 | 42 | Ekranēts kabelis pielietojams montāžai iekštelpās, atklātā vidē, zemē un ūdenī. Kabelis neveicina degšanu. Maksimālā vadītāja darba temperatūra ir ne mazāka kā + 70 °C, pie īsslēguma līdz + 160 °C. Dzīslas materiāls - varš, dzīslas forma - sektora, dzīslu skaits - 4, dzīslas izolācija - PVC. | https://www.faberkabel.de/upload/files/produkte/de/datenblaetter/dbl_nycwy.pdf
30 | 45, | Pret UV starojumu izturīga izolācija. Maksimālais sistēmas spriegums Umax=1.5 kV DC, maksimāli pieļaujamā strāva Imax=70 A pie + 60 0C dzīslas temperatūras, pieļaujamā vides temperatūra – - 40 0C ÷ + 90 0C, pieļaujamā stiepe darbībā – 15 N/mm2. | https://www.ibc-solar.it/fileadmin/redaktion/it/Installatori_FV_Prodotti/Schede_Tecniche/IBC_FlexiSun_2_5-4-6-10-16_H1-Z2Z2-K_EN_02_16_DMS.pdf
46
31 | 47, | Nominālais spriegums – 1000 V, nominālā strāva – 30 A, pārbaudes spriegums – 6 kV, 50 Hz, 1 min., pieļaujamā vides temperatūra – - 40 0C ÷ + 90 0C, savienojuma pretestība – ne vairāk kā 0.5 W, IP67, izturīgs pret UV starojumu. | https://www.renvu.com/Solar-Products/Connectors/MULTI-CONTACT-MC4-MALE-Cable-Coupler-PV-KST4-6II-UR-for-10-12-AWG-5-5-9mm-OD
48
32 | 52 | Apaļvads (stieple) ar dzīslas diametru ne mazāku kā 10 mm, dzīslas materiāls - alumīnija sakausējums, materiāla īpašības - daļēji ciets, materiālam nav pārklājums. Paredzēts rāmju zemējuma pieslēgumam pie esošajām zemējuma spailēm ēkas konstrukcijās.
33 | 55 | Paredzētas caurulēm ar diametru no 17.2 mm līdz 114 mm (no 3/8 līdz 4 collām), pievienošanas iespējas: ne mazāk kā divi vadi ar šķ-gr. no 2.5 mm2 līdz 25 mm2, apaļš vads ar diametru ne mazāk kā 8 mm, apskavas korpuss, skrūves un spriegošanas lenta no nerūsējošā tērauda. Paredzēts izmantot rāmju balstu pieslēgumam pie zemējuma. | https://obo.lv/article/display/lv-lv/zemjuma-lentas-apskava-va.html
34 | 56 | Lokana kabeļu aizsargcaurule ar ilgtermiņa aizsardzību pret UV starojuma iedarbību, pašdziestoša, ar paaugstināta noturība pret uguni un zemu dūmu izdalīšanās līmeni, temperatūras noturība no - 40 °C līdz + 90 °C, augsta noturība pret agresīvu termālo un ķīmisko vidi, caurulē ir ievietots kabeļu buksieris. Caurules ārpuse ir gofrēta, iekšpuse - gluda. Standarta uzmavu izmantošana nodrošina savienošanu, izmantojot papildus blīvgredzenu, var panākt cauruļu savienojumu vietas ūdens necaurlaidību. Materiāls - polietilēns, iekšējais diametrs ne mazāks kā 39 mm un ārējais diametrs - ne mazāks kā 50 mm. Mehāniskā izturība ne mazāka kā 450 N/5cm. | http://www.evopipes.lv/lv/catalogue/electronic/electroinstallations/c46
35 | 57 | Lokana halogēnbrīva kabeļu aizsargcaurule, ar aizsardzību pret ultravioleto staru iedarbību, temperatūras noturība no - 25 °C līdz + 105 °C, augsta noturība pret agresīvu termālo un ķīmisko vidi. Caurules ārpuse ir gofrēta, iekšējais diametrs ne mazāks kā 13 mm un ārējais diametrs ne mazāks kā 20 mm. Mehāniskā izturība ne mazāka 750 N/5 cm.
36 | 58 | Atvērums – 200×150 mm, sienas biezums aptuveni 0.5 m. Atvērumā montē sešas gofrētās caurules ar diametru 50 mm. Jāveic sienas apšuvuma demontāža un atjaunošana, kā arī mūra, apmetuma un sienas krāsojuma atjaunošana un cauruļu hermētiska noblīvēšana pēc kabeļu ievilkšanas.